天津市蓟州区安委会关于对福临门酒店等

三家单位存在重大安全隐患实施

挂牌督办的通知

各镇乡人民政府和街道办事处，各委、办、局，各直属单位：

为巩固深化全区安全生产隐患大排查大整治成果，区商务委委托天津永安职业健康检测评价有限公司，对部分商贸服务重点单位的安全生产隐患排查整治工作进行了复查验收。发现福临门酒店、天津利颜商贸有限公司（世纪联华）、天津市蓟州区兴华购物中心等三家单位存在重大安全隐患。为进一步强化“隐患就是事故、事故就要处理”的理念，坚决预防和遏制安全事故的发生，确保全区安全生产形势。经研究，决定对上述三家单位存在的安全隐患实施挂牌督办。现将有关事项通知如下：

一、隐患内容：

1.福临门酒店存在部分闸箱无漏电保护，楼顶为泡沫易燃材质等隐患。

2.天津利颜商贸有限公司（世纪联华）存在安全管理制度不健全，应急演练无签到记录、无演练后效果评估报告，与相关租赁房未签订安全协议，一楼潘师傅牛肉面液化石油气瓶存量过多，钢瓶与灶具的使用距离不足0.5米，空瓶未及时更换清理，软管过长且与相关灶具及钢瓶未用卡箍链接等隐患。

3.天津蓟县兴华购物中心部分经营场所存在安全隐患：美闻比萨店存在设备空气开关无漏电保护；漫步佳人服装店存在电箱无箱门，更衣间电源线路不符合要求；佳林服饰店存在配电箱无接地保护、警示标识；福利来干果店存在燃气管使用铁丝固定，空气开关无漏电保护，二楼照明灯接头裸露，使用电线承重吊挂，临时线路混乱，灭火器压力不足；丽伟果品店电线与铁架捆绑未穿管保护，灭火器压力不足；红玉干鲜店电箱被遮挡、空气开关无漏电保护，燃气管不符合要求；顺兴宏源干鲜店燃气管使用铁丝固定，空气开关无漏电保护；李玉侠干鲜店电箱被遮挡，灭火器压力不足等隐患。

二、整改时限

限2017年5月30日前整改完毕。

三、明确责任

福临门酒店隐患整改责任单位和责任人：福临门酒店，田集中；负有安全监管单位和责任人：蓟州区商务委，高建国、潘晓东；工信委，黄兆广；消防支队，贾正成；属地单位和责任人：渔阳镇人民政府，张立勇。

天津利颜商贸有限公司隐患整改责任单位和责任人：天津利颜商贸有限公司，严道满；负有安全监管单位和责任人：蓟州区商务委，高建国、潘晓东；建委，贾国英；消防支队，贾正成；安监局，穆金有；属地单位和责任人：渔阳镇人民政府，张立勇。

兴华购物中心隐患整改责任单位和责任人：兴华市场建设有限公司，韩力；负有安全监管单位和责任人：蓟州区商务委高建国、潘晓东；工信委，黄兆广；消防支队，贾正成；属地单位和责任人：渔阳镇人民政府，张立勇。

责任单位要认真按照相关规定，制定整改方案，明确整改责任，落实整改资金，制定应急预案，责成专人抓紧进行整改。负有安全监管部门和属地管理部门要督促企业进行整改，确保整改过程安全有序。整改完成后，由区安委办会同相关部门进行检查验收，合格后予以摘牌。

2017年5月5日

（此件主动公开）