- 区安委会关于印发蓟州区开展电气火灾

- 综合治理工作实施方案的通知

各镇乡人民政府、街道办事处，新城管委会、产业园区管委会，区安委会成员单位及有关单位：

为进一步做好电气火灾综合治理工作，按照《市安委会关于印发天津市电气火灾综合治理工作方案的通知》要求，区安委会结合我区实际，制定了《蓟州区电气火灾综合治理工作实施方案》。现将《蓟州区电气火灾综合治理工作实施方案》印发给你们，请结合实际认真抓好落实。

附件：1.电气火灾综合治理自查检查要点

2.电气火灾综合治理自查检查表

3.电气火灾防范专项治理负责领导、联络员名单

4.电气火灾防范专项治理情况统计表

天津市蓟州区安全生产委员会

2017年6月23日

（联系人：邓聃萌；联系电话：60125708；电子邮箱：454341276@qq.com）

（此件主动公开）

蓟州区电气火灾综合治理工作实施方案

为有效遏制电气火灾高发势头，确保人民群众生命财产安全，按照《市安委会关于印发天津市电气火灾综合治理工作方案的通知》要求，特制定本方案。

一、指导思想

认真落实以习近平同志为核心的党中央领导同志关于安全生产工作的一系列重要指示批示，严格执行电气安全法律法规和技术标准，按照源头控制、技术防范、标本兼治的工作原则，全面开展电气火灾防范专项治理。

二、组织领导

区安全生产委员会办公室成立由区教育局、公安分局、工信委、民政局、建委、交通局、商务委、文广局、卫计委、市场监管局、安监局、国土资源分局、房管局、人力社保局、消防支队、供电分公司等部门、单位参加的电气火灾综合治理协调小组，了解掌握并定期通报各单位、各部门进展情况，组织开展督查检查，研究协调综合治理有关工作。区公安消防支队承担协调小组日常工作。各镇乡人民政府、街道办事处、新城管委会、园区管委会，各相关部门也要成立电气火灾综合治理协调小组，具体负责组织本辖区、本部门开展电气火灾综合治理工作。

三、治理目标

全面排查整治电器产品生产质量、建设工程电气设计施工、电器产品及其线路使用管理等方面存在的隐患和问题，严厉打击违法生产、销售假冒伪劣电器产品行为，排查整治社会单位电气使用维护违章违规行为，力争通过三年综合治理，实现电器产品质量明显提升，建设工程电气设计、施工质量明显提升，社会单位电气使用维护安全水平明显提升，全区电气火灾事故显著减少。

四、治理内容及工作措施

（一）全面开展电器产品生产质量综合治理

1.全面开展电器生产领域治理。严格落实电器产品生产企业资质审批、认证管理，加大对获证企业的日常监管，严厉查处无证非法生产行为。严查电线电缆、开关插座等生产企业在绝缘材料、阻燃原料、线芯材质、线径等方面不按标准或降低标准生产的违法行为；严查套牌、贴牌生产假冒伪劣产品的违法行为；充分利用全国信用信息共享平台和国家企业信用信息系统，及时曝光违法违规企业和不合格电器产品名单，进一步完善电器产品质量源头监管机制，提高管理能力，规范生产秩序。

2.全面开展电器产品流通领域治理。加大对电器产品批发市场、销售储存仓库以及销售门店的监督检查力度，对检查中发现的重大问题，及时督促整改，严厉打击销售无证或伪造、冒用认证证书、无厂名、厂址等来源不明和不合格商品违法行为。加强对以网络、直销等方式销售电器产品的监管，把好“线上、线下”电器产品销售质量关。进一步完善电器产品流通领域的监管机制，提高监管效能，营造良好的市场环境。

（二）全面开展建设工程领域电气综合治理

1.加强建设工程电气设计质量管理。规范建设工程电气设计，落实电气工程设计质量终身负责制，严查设计单位不按工程建设强制性标准设计的行为，依法追究因电气设计不符合标准规范而导致电气火灾事故的设计单位责任。

2.加强电气施工质量管理。落实电气工程施工质量责任制，严格电器产品及其线路施工进场检查验收。严查施工单位不按设计图纸施工、偷工减料、使用劣质电线及质量不合格电器产品等问题和隐患；严查监理单位不履行施工质量的监理责任，严查质量不合格电器产品在工程上使用和安装；严查施工不规范造成电线绝缘层损坏、电缆井（沟）封堵不严密等隐患问题。依法追究因电气施工质量问题导致火灾事故的建设、施工和监理单位的责任。

3.落实建设单位电气质量管理责任。建设单位不得明示或暗示设计单位或施工单位违反工程建设强制标准，降低电气设计和施工质量。按照合同约定，由建设单位采购有关电气及配套产品的，建设单位应当保证电气及配套产品符合设计文件和合同要求。

（三）全面开展电器产品使用管理领域综合治理

1.推动乡镇、街道、社区电气安全隐患排查整治。以乡镇、街道、社区为基本单元，排查乡镇、街道、社区电气线路是否符合国家有关标准规定，电表箱设置位置是否符合规范，线路连接是否符合标准；核查用电负荷是否超过初装容量；检查是否存在私拉乱接电线、使用“三无”电器产品等问题。督促落实安全用电管理制度，电工必须持证上岗，定期开展电气安全检查，加强安全用电常识宣传。对整治难度大的区域性电气安全隐患实行挂牌督办，限期整改，并可结合区政府重点工程和为民办实事项目，重点推进解决。

2.强化社会单位电气安全隐患排查整治。严查社会单位用电安全管理制度不完善不落实问题；严查社会单位电气线路敷设不规范、用电负荷超额、电源插座数量不足以及未设短路保护装置、私拉乱接电线、使用无证、“三无”电器产品等问题；严查社会单位未配备专业电工、未按规定定期检测电气线路和设备问题；推动落实电气系统定期维护保养及检测制度。严格督促社会单位落实安全生产主体责任，将电气安全作为日常巡查、检查的重要内容，按照《电气火灾综合治理自查检查要点》（附件1）开展自查自纠工作。

3.加强电气相关从业人员监管。加强电气设备管理、使用和维护等相关从业人员安全培训、考核和管理工作。健全规范电气相关资格证书的发放、考核机制，切实提高电气从业人员的技能水平。加大对电工等专业技术人员的持证上岗检查力度，做到持证上岗。

五、治理时间和步骤

2017年6月开始至2020年4月结束，分四个阶段进行。

（一）动员部署阶段（2017年6月底前）。各单位、各部门结合本辖区、本部门实际，制定具体实施方案，全面动员部署，广泛开展宣传，动员各级各单位、广大群众积极参与。要组织对有关部门、社会单位责任人开展一次集中培训，明确治理标准、排查重点和整治方法、要求等相关内容。

（二）自查自纠阶段（2017年7月至2017年10月）。各单位、各部门组织发动电器产品及其线路生产、销售和使用单位，建设工程电气设计、施工以及物业服务企业等单位，组织开展全面的自查自纠和系统排查，排查电器产品及其线路是否符合法律、法规、技术标准、规范要求，对检查发现的问题列出隐患清单、明确整改时限，逐一督促整改。

（三）建章立制阶段（2017年10月至2020年4月）。各镇乡街、新城管委会、产业园区管委会和各有关单位要依据电气管理法规和技术标准，结合实际建立健全用电安全日常管理制度，完善建筑电气防火性能、电气系统维护保养及电气检测等方面要求。区有关部门要按照职能分工，将违法违规生产销售电器产品和开展电气设计施工的企业单位纳入天津市市场主体信用信息公示系统，定期公布违法违规行为，督促企业单位严格执行电气安全有关技术标准，全面推进电气安全管理制度化、规范化，巩固加强综合治理成效。

（四）集中整治阶段（2018年1月至2020年4月）。各单位、各部门要按照综合治理工作要求，组成检查组依法开展排查整治，充分利用法律、行政、经济、舆论等手段，分阶段集中查处违法生产、销售假冒伪劣电器产品行为，集中销毁假冒伪劣电器产品，集中处理违法责任人，集中督促整改重大电气安全隐患。

六、责任分工

在区安委会统一部署下，坚持政府领导、部门监管、单位负责、综合治理的原则，区电气火灾综合治理协调小组统一组织，乡镇政府、街道、新城和园区管委会具体实施，各有关行业部门按职责抓落实。

（一）电气火灾综合治理协调小组

1. 加强组织领导，成立专门工作机构，明确各有关监管部门和行业管理部门的具体工作职责，因地制宜细化电气火灾综合治理方案，定期分析研判、督导检查、通报情况、集中调度、联合执法，确保各项工作落到实处。

2. 定期召开协调会，及时掌握各镇乡、街、新城、园区，各部门工作进度，通报工作开展情况。

3. 将电气火灾综合治理工作纳入消防考核、安全生产目标考核等有关安全考核评比内容。

（二）各镇乡政府、街道办事处，新城管委会，园区管委会

1.具体实施本辖区综合治理，制定操作性强的综合治理实施方案，成立综合治理工作领导小组，确定阶段性工作任务，把电气火灾综合治理纳入到民心工程、基础设施建设等工作中同部署、同检查、同考评。

2.将电气火灾综合治理工作纳入老旧楼区、棚户区改造工程，确定不少于1个的电气火灾隐患集中区域为整治工作样板，开展典型示范活动。

3.自查自纠阶段要严格按照《电气火灾综合治理自查检查要点》（附件1）开展辖区内各领域、各类场所和居民住宅的检查工作，督促整改隐患问题，并填写《电气火灾综合治理自查检查表》（附件2）一式两份，一份上报区电气火灾治理协调小组，一份本单位存档备案。

（三）相关部门

依据相关法律法规和职能分工，结合行业特点，开展监督检查，督促落实综合治理工作。

市场监管部门：1.制定生产、流通领域电气火灾综合治理工作具体实施方案，明确整治重点、时间节点和工作措施，建立工作台账，依法负责生产、流通领域电器产品质量监管，加大对电器产品及其生产企业、电器产品批发市场以及销售门店的监督检查力度；2.加强对中国强制性产品认证（CCC）电器产品、生产许可证获证企业的日常监管，严厉查处无证非法生产行为；3.严厉打击生产假冒伪劣电器产品违法行为，严把电器产品质量源头关；4.对监管中发现的重大问题，及时发布警示信息，严厉打击销售不合格和无厂名、厂址等来源不明商品违法行为。

建设、交通运输、水利、工信、电力等负有建设工程质量监管的部门：1.结合业务工作实际，制定建设工程领域电气火灾综合治理工作具体实施方案，依法负责督促建设工程设计、施工、监理等单位认真履行职责，严格按照工程建设强制性标准进行电气设计和施工，对发现的隐患和违法违规行为依法予以查处；2.督促施工单位严格按设计图纸施工，坚决防止偷工减料、使用劣质电线及质量不合格电器产品、施工不规范造成电线绝缘层损坏、电缆井（沟）封堵不严密以及不按强制标准施工等隐患问题。

工信委：制定本行业电气火灾综合治理工作实施方案，依法负责对电力行业各企业的监管，确保电力供应安全可靠。督促电网企业开展输配电线路和受（送）电设施安全检查，加强安全用电知识教育宣传。

公安消防部门：1.协作配合市场监管部门对生产、销售假冒伪劣电器产品涉嫌犯罪的，依法追究刑事责任；2.依法做好综合治理相关工作，依法严厉查处因电气原因引发火灾的违法行为，并将处理结果通报建设部门，由建设部门对相关设计单位和设计人员实施联合惩戒。

人力社保、建设、工信和安监部门：加强电气设备从业人员安全培训、考核和管理工作。严格电工职业资格证、建筑施工特种操作资格证（电工）、特种作业操作证（高低压电工）和电工进网作业许可证等相关资格证书的发放。

教育、公安、工信、民政、交通运输、房管、商务、文化、卫计、安监、旅游、文物、邮政、人力社保等各有关部门：在区政府统一领导下，制定本行业系统电气火灾综合治理工作实施方案，按照职责规定做好电器产品使用管理领域综合治理相关工作。

七、工作要求

（一）高度重视，落实责任。各单位、各部门要高度重视，认真组织开展电气火灾综合治理，结合实际研究制定实施方案、细化整治目标和整治措施，确定重点项目和重点环节，务求治理实效。要严格落实电气防火安全责任制，严密责任链条，织密责任网络，稳步推进综合治理。

（二）强化协作，形成合力。各单位、各部门要加强协作配合，在电气火灾综合治理协调小组统一领导下开展联合检查、督查，建立健全信息共享、情况通报、联合查处、案件移送机制，对发现的问题要追根溯源、一查到底，及时通报违法违规行为，移送违法违规案件，加强全链条监管和跨区域打击力度，切实形成执法合力。对整治难度大的区域性电气安全隐患，要报请区人民政府进行挂牌督办，研究综合治理意见，重点推进解决。

（三）广泛宣传，全民参与。各镇乡街，新城和园区管委会，各相关部门要采取有效措施，通过各种形式开展安全用电的宣传教育，普及安全用电常识。要积极利用各类媒介，宣传电气火灾事故教训。结合每年“3·15”曝光无证非法生产、销售假冒伪劣电器产品的违法行为，引导社会加强舆论监督，推动电器产品质量提高。鼓励社会单位应用电气火灾监控技术，推广使用具有声光报警、短信推送、短路保护、超负荷断电等功能的电气设备，提升对电器产品及其线路运行状态的监测、预警和处置能力。

（四）强化督导，严肃追责。区电气火灾综合治理协调小组将按照“四不两直”的要求，在整治的各个阶段，对各镇乡、街，新城和园区管委会，各有关部门工作开展情况进行督导检查，对工作成效明显的进行表扬，对进度迟缓、成效不明显的进行通报批评，因工作不力导致重大以上火灾事故发生的，将依法依规追究相关责任人责任。

各单位、各部门请于6月30日前将《电气火灾防范专项治理负责领导、联络员名单》（附件3）、专项治理工作实施方案和工作部署情况上报区电气火灾综合治理协调小组（区公安消防支队）。2017年7月起每月20日前报送《电气火灾防范专项治理情况统计表》（附件4），9月30日前上报阶段性工作总结，从2017年起，每年12月25日前报送当年工作情况总结，每年6月25日前报送当年上半年工作小结；2020年4月10日报送综合治理整体工作总结。

附件1

电气火灾综合治理自查检查要点

一、电器产品生产销售产品质量

（一）产品合法性

1.企业应依法按照国家标准、行业标准、地方标准或备案的企业标准及合同进行生产。

2.企业生产属于符合生产许可证管理条例或中国强制性产品认证（CCC）目录中所列产品时必须获得相应的许可和认证。

3.认证产品应获得相关的认证证书和型式检验报告，证书或报告应在有效期内（可在国家认监委或国家质检总局网站上查询），实际产品应与证书或报告上的规格和型号相符合。

4.企业实际生产地址应与生产许可证或CCC证书载明的地址一致。

（二）产品标识

1.企业获得生产许可证或CCC证书的出厂产品、包装上或者随机文件中应有相应的生产许可证标志（QS）或CCC标志。

2.出厂产品上应有铭牌或标志，铭牌或标志信息应与获得的生产许可证或CCC证书信息一致。

（三）生产条件

1.企业应有适应生产的生产场所和存储成品的区域，应配备标定合格的检验试验仪器设备。

2.企业应配备相应的生产、检验等人力资源，明确与产品质量有关的部门、人员的质量管理职责。

（四）原辅材料质量控制

1.企业应对采购原辅材料的质量检验或验证作出规定，并进行检验或验证。

2.企业应保存供货单位名单和供货、协作记录以及进货检验记录，记录应完整真实。

（五）生产过程质量控制

1.企业应对生产中的重要工序或关键工序明确设置质量控制点。

2.企业应制定质量控制点的操作控制程序或作业指导书，内容应科学合理，并依据操作控制程序或作业指导书实施质量控制。

3.企业应按规定进行操作和过程参数监控，并保存相关记录，记录应真实完整。

（六）产品检验及流向登记

1.企业应按照相关产品国家标准、行业标准、地方标准以及企业备案的标准进行出厂检验并出具合格证，检验记录应真实有效。

2.企业应保存流向登记和销售记录，该登记和记录应完整真实，必要时核查销售合同、税务发票等。

（七）产品售后质量跟踪

1.企业应对用户提出的意见或质量问题进行记录和反馈，必要时核实互联网上反映该企业的有关产品质量信息问题。

2.销售门店销售的产品规格和型号应与出示的证书、报告相符一致，展示的电器样品与库存货品质量应一致。

电器产品销售企业商品质量自查检查，应参照本要点的第二条、第七条的内容执行。

二、建设工程施工过程

（一）产品选用和进场

1.选用的电缆、绝缘导线的材质、标称截面积、绝缘性能、电阻值应符合规范以及设计要求。

2.线缆应按《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303)、《建筑节能工程施工质量验收规范》（GB50411）规定抽检并合格。

3.实行生产许可证或CCC的产品，应有生产许可证编号或CCC标志，重点检查低压配电柜、配电箱、控制箱（柜）、线缆、母线、开关、插座、照明灯具等产品的CCC标志。

4.所有电气设备、器具和材料应有出厂合格证，重点检查槽盒、配电箱柜、线缆、母线、开关、插座、照明灯具的产品出厂合格证。

5.电线导管进场应按规定抽查并合格。

（二）施工过程

1.每个设备或器具的端子接线不多于2根导线或2个导线端子。导线连接应在接线盒内，多股线线头连接应牢固可靠，铜铝过渡应使用专用铜铝过渡接头或搪锡。

2.电缆出入配电柜应采取保护措施。

3.电缆出入梯架、托盘、槽盒应固定牢靠。

4.塑料护套线应明敷，不应直接敷设在顶棚内、保温层内或可燃装饰面内，配线回路的绝缘电阻测试应符合要求。

5.敷设在电气竖井内穿楼板处和穿越不同防火分区的梯架、托盘和槽盒（含槽盒内）应有防火封堵措施。

6.灯具表面及其附件的高温部位靠近可燃物时应采取隔热、散热等防火保护措施。

7.功率在100W及以上非敞开式灯具的引入线应采用瓷管、矿棉等不燃材料做隔热保护。

8.安装在软包、木质材料上的暗装插座盒或开关盒应与饰面平齐，安装应牢固，绝缘导线不应裸露在装饰层内。

9.安装在燃烧性能等级为B1级以下装修材料内的开关、插座等，必须采用防火封堵密封件或燃烧性能等级为A级的材料（例如：石棉垫）隔绝。

10.断路器保护开关额定容量应与配电线路载流量相匹配。

11.固定安装的中央空调、电加热设备等大功率用电器具实际功率应与设计相符。

（三）施工管理

1.施工单位安装电工、焊工、电力系统调试人员应持证上岗，并按照作业规程组织施工，做好记录。

2.监理单位应有建筑电气工程专项监理方案，重点节点监理过程应有监理工作记录，并与工程进度相符合。

三、工业企业生产场所

（一）电气线路和电气设备

1.电气线路、电气设备应选用具有生产许可证或CCC证书的电器产品，并与生产场所的火灾危险性相适应。

2.生产场所的电气线路、配电柜（箱)、生产设备的电气箱应保持完整、干净和状态良好。

3.配电柜（箱）的选型、设置、安装应与使用场所的环境条件相适应，采用不燃材料制作。

4.配电柜（箱）内电源开关、断路器等应采取防止火花飞溅的防护措施并保持完好，箱内各接线端子导线压接应规范、牢固，出线端接线数量及连接方式应符合要求。

5.电气线路的敷设方式应规范、保护措施完好，导线绝缘层无破损、腐蚀、老化现象。

6.敷设在可燃物上方或有可燃物的闷顶、吊顶内的电气线路，应采取穿金属管、密封槽盒等防火保护措施。

7.电气线路不能与可燃液体、气体管道和热力管道敷设在同一管沟内。

8.电气线路不能穿越通风管道，并避开高温潮湿部位。穿越楼板、墙体时应进行防火封堵。

9.灯具的选型应与使用场所的环境条件相适应。

10.开关、插座和照明灯具靠近可燃物时应采取隔热、散热等防火措施。

11.电炉、电动机等用电设备应与周围可燃物保持安全距离。

12.防雷、防静电设施应定期检查，接地电阻检测结果应符合规定。

13.更换或新增电气设备时，应根据实际负荷重新校核、布置电气线路并设置保护措施。

（二）电气安全管理

1.电气线路敷设、电气设备安装和维修人员应具备相应职业资格证书。

2.企业应定期维护保养、检测电气线路和电器产品，并记录存档。

3.企业应建立电气安全操作规程并组织员工培训，应制定电气火灾应急处置预案并组织定期演练。

四、物流仓储场所

（一）电气线路和电气设备

1.电气线路、电气设备应选用具有生产许可证或CCC证书的电器产品，并与物流仓储场所的火灾危险性相适应。

2.库区的每个库房应当在库房外单独安装电气开关箱，工作人员离开库房应拉闸断电。

3.电表箱、配电盘（柜）应采用不燃材料制作，设置的短路、漏电等保护装置应完好有效，定期测试保护功能。

4.配电箱内各接线端子导线压接应规范、牢固，接线端子接入导线数量不应超过2根。导线端部无变色、老化现象，金属裸露部分保护措施完好有效，箱内不应堆放杂物。

5.电气线路的敷设方式应规范、保护措施完好，不应在导线上悬挂其他物品，导线绝缘层无破损、老化现象。

6.开关、插座和照明灯具靠近可燃物时应采取隔热、散热等防火措施。

7.库房内不应设置移动式照明灯具，灯具下方不应堆放物品，其垂直下方与储存物品的水平间距离不应小于0.5米。

8.电动升降、卷扬设备及其操作开关、供电线路保护措施应完好。

9.锂电池产品应存储在独立的防火分区库房内。

10.防雷、防静电设施应定期检查，接地电阻检测结果应符合规定。

（二）电气安全管理

1.库房内不应使用电炉、电烙铁、电熨斗、电加热器等电热器具和电视机、电冰箱等家用电器。

2.库房内不应为以蓄电池为动力的作业设备、电动车、手机、充电宝等移动用电设备充电。

3.库房内不应擅自拉接临时电线，不应停放电动车。

4.电气线路敷设、电气设备安装和维修人员应具备相应职业资格证书。

5.应定期维护保养、检测电气线路和电器产品，并记录存档。

6.应制定电气安全操作规程并组织员工培训，应制定电气火灾应急处置预案并组织定期演练。

五、人员密集场所

（一）电气线路和电气设备

1.电气线路、电气设备应选用具有生产许可证或CCC证书的电器产品，并与人员密集场所的环境相适应。

2.电表箱、配电盘（柜）设置的短路、过负荷、漏电等保护装置应保持完好有效，应定期测试保护功能。

3.配电箱内各接线端子导线压接应规范、牢固，接线端子接入导线数量不应超过2根。导线端部无变色、老化现象，金属裸露部分保护措施完好有效，箱内不应堆放杂物。

4.电气线路的敷设方式应规范、保护措施完好，不应在导线上悬挂其他物品，导线绝缘层无破损、老化现象。多股铜芯线头应拧紧、搪锡，铜铝过渡应使用专用铜铝过渡接头或搪锡。

5.敷设在可燃物上方或有可燃物的闷顶、吊顶内的电气线路，应采取穿金属管、密封槽盒等防火保护措施。

6.开关、插座和照明灯具靠近可燃物时应采取隔热、散热等防火措施。

7.电热器具（设备）及大功率电器应与可燃物品保持安全距离，不应被可燃物覆盖。

8.电缆井连通其他区域的孔洞防火封堵应完好，电缆井防火门应锁闭并保持完好。

9.更换或新增电气设备时，应根据实际负荷重新校核、布置电气线路并设置保护措施。

10.使用移动插座取电时，用电负荷应与既有电气线路安全负荷相匹配，不应违规使用大功率电气设备，不应擅自拉接临时电线。

（二）电气安全管理

1.营业结束时，应切断非必要电源。

2.场所内严禁超负荷用电，不应擅自拉接临时电线。

3.不应在场所内为电动车充电，不应停放电动车。

4.电气线路敷设、电气设备安装和维修人员应具备相应职业资格证书。

5.应定期维护保养、检测电气线路和电器产品，并记录存档。

6.应制定各类电气设备操作规程并组织员工培训，应制定电气火灾应急处置预案，并组织员工定期演练。

六、小经营加工场所

（一）电气线路和电气设备

1.电气线路、电气设备应选用具有生产许可证或CCC证书的电器产品，并与经营、生产场所的火灾危险性相适应。

2.电缆、绝缘导线的材质、导体截面积应符合有关标准规范和场所用电需求。

3.电表箱、配电盘（柜）设的短路、过负荷、漏电等保护装置应保持完好有效，应定期测试保护功能。

4.配电箱内各接线端子导线压接应规范、牢固，接线端子接入导线数量不应超过2根。导线端部无变色、老化现象，金属裸露部分保护措施完好有效，箱内不应堆放杂物。

5.电气线路的敷设方式应规范、保护措施保持完好，不应在导线上悬挂其他物品，导线绝缘层无破损、老化现象。敷设在可燃物上方或有可燃物的闷顶、吊顶内的电气线路，应采取穿金属管、密封槽盒等防火保护措施。

6.开关、插座和照明灯具靠近可燃物时应采取隔热、散热等防火措施。

7.电热器具（设备）及大功率电器应与可燃物品保持安全距离，不应被可燃物覆盖。

8.更换或新增电气设备时，应根据实际负荷重新校核、布置电气线路并设置保护措施。

9.使用移动插座取电时，用电负荷应与既有电气线路安全负荷相匹配，不应违规使用大功率电气设备，不应随意拉接临时电线。

（二）电气安全管理

1.不应在场所内停放电动车或对电动车充电。

2.营业生产结束时，应切断非必要电源。

3.电气线路敷设、电气设备安装和维修人员应具备相应职业资格证书。

5.应定期维护保养、检测电气线路和电器产品，并记录存档。

6.从业人员应掌握基本的安全用电常识和电气火灾扑救方法。

七、居民住宅建筑

（一）住宅建筑公共区域

1.电气线路、电气设备应选用具有生产许可证或CCC证书的电器产品。

2.电表箱、配电盘（柜）设的短路、过负荷、漏电等保护装置应保持完好有效，定期测试保护功能。

3.配电箱内各接线端子导线压接应规范、牢固，箱内不应堆放杂物，导线端部无变色、老化现象，金属裸露部分保护措施完好有效。

4.电表箱、配电盘（柜）应固定在不燃材料上，并与可燃材料保持安全距离。电表箱、配电盘（柜）内及其周围不应堆放杂物。

5.电气线路的敷设方式应规范、保护措施保持完好，不应在导线上悬挂其他物品，导线绝缘层无破损、老化现象。

6.电缆井连通其他区域的孔洞防火封堵措施应完好，电缆井防火门应锁闭并保持完好，电缆井内不应堆放杂物。

7.不应将电动车违规停放在楼梯间、走道、门厅等建筑公共区域，或违规私拉乱接电气线路为电动车充电。

8.物业管理单位应制定用电安全管理制度和各类电气设备操作规程。

9.应配备具备职业资格的专业电工，定期开展电气线路、设备设施安全检查维护保养。

10.住宅小区电动车充电桩、车棚电气线路安装、敷设符合有关规定，采用质量合格的电器产品。

11.物业管理单位应开展居民用电安全宣传，制定电气火灾应急处置预案，并组织员工和居民开展演练。

（二）居民家庭

1.户内配电盘内不应存放可燃物，应有断路保护装置，保护装置进出线端子连接应牢固，电线端部绝缘无老化现象。不应使用铁丝、铜丝等代替保险丝。

2.电线、开关、插座、家用电器应选用合格产品，不应超过使用年限。

3.开关、插座和照明灯具靠近可燃物时应采取隔热、散热等防火措施。

4.使用移动插座取电时，用电负荷应与既有电气线路安全负荷相匹配，不应随意拉接电线。

5.电热器具（设备）及大功率电器应与可燃物品保持安全距离，不应被可燃物覆盖。

6.家用电器（除冰箱等长电设备外）不应长时间通电处于待机状态，应养成人走断电的习惯。

7.不应将电动车违规停放在楼梯间、走道、门厅等建筑公共区域，或违规私拉乱接电气线路为电动车充电。

8.应掌握电气火灾预防和扑救方法。

9.更换或新增电气设备时，应根据实际负荷重新校核，布置电气线路并设置电气安全保护装置。

附件2

电气火灾综合治理自查检查表

表一：电器产品生产销售产品质量

单位名称:                                                                   检查时间：

| 项目 | 检查内容 | 检查结果 | 发现的问题 | 整改意见 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、产品合法性 | 1.是否获得生产许可证或中国强制性产品认证（CCC） | 是c否c |  |  |
|  | 2.是否获得型式检验报告 | 是c 否c |  |  |
|  | 3.证书或报告是否在有效期内 | 是c 否c |  |  |
|  | 4.证书或报告是否涵盖生产所有需要的类型 | 是c 否c |  |  |
|  | 5.企业实际生产地址是否与生产许可证或CCC证书载明的地址一致 | 是c 否c |  |  |
| 二、产品标志 | 6.出厂产品、包装上或随机文件中是否有相应的QS或CCC标志 | 是c 否c |  |  |
|  | 7.出厂产品上是否有铭牌或标志（证书编号），铭牌或标志（证书编号）信息是否与获得的生产许可证或CCC证书信息一致 | 是c 否c |  |  |
| 三、生产条件 | 8.企业是否有适应生产的生产场所和存储成品的区域 | 是c否c |  |  |
|  | 9.企业是否配备了必须的生产设备和检验试验仪器设备，检验仪器设备是否维护完好，运行正常，并在检定或校准有效期内使用 | 是c否c |  |  |
|  | 10.企业是否配备了相应的生产、检验等人力资源，是否规定了与产品质量有关的部门、人员的质量管理职责 | 是c否c |  |  |
| 四、原辅材料质量控制 | 11.企业是否对采购原辅材料的质量检验或验证作出了规定，并进行检验或验证 | 是c否c |  |  |
|  | 12.企业是否保存供货单位名单和供货、协作记录以及进货检验记录，记录是否完整真实 | 是c否c |  |  |
| 五、生产过程质量控制 | 13.企业是否对生产中的重要工序或关键工序明确设置质量控制点 | 是c 否c |  |  |
|  | 14.企业是否制定质量控制点的操作控制程序或作业指导书，内容是否科学合理，并依据操作控制程序或作业指导书实施质量控制 | 是c 否c |  |  |
|  | 15.企业是否按规定进行操作和过程参数监控，并保存相关记录，记录是否真实完整 | 是c 否c |  |  |
| 六、产品检验及流向登记 | 16.产品是否进行出厂检验，并出具合格证，检验记录是否真实有效 | 是c 否c |  |  |
|  | 17.企业是否保存流向登记和销售记录，该登记和记录是否真实完整 | 是c 否c |  |  |
| 七、产品售后质量跟踪 | 18.企业是否对用户提出的意见或质量问题进行记录和反馈 | 是c 否c |  |  |

备注：电器产品销售企业商品质量自查检查，应参照本要点的第二条、第七条的内容执行。

检查人员（签字）：                                被检查单位人员（签字）：

电气火灾综合治理自查检查表

表二：建设工程施工过程

单位名称：                                                       检查时间：

| 项目 | 检查内容 | 检查情况 | 发现的问题 | 整改意见 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、产品选用和进场 | 1.选用的电缆、绝缘导线的材质、标称截面积、绝缘性能、电阻值应符合规范以及设计要求 |  |  |  |
|  | 2.线缆应按《建筑电气工程施工质量验收规范(GB50303)、《建筑节能工程施工质量验收规范》（GB50411)规定抽检并合格 |  |  |  |
|  | 3.实行生产许可证或CCC的产品，应有许可证编号或CCC标志，重点检查低压配电柜、配电箱、控制箱（柜）、线缆、母线、开关、插座、照明灯具等产品的CCC标志 |  |  |  |
|  | 4.所有电气设备、器具和材料应有出厂合格证，重点检查槽盒、配电箱柜、线缆、母线、开关、插座、照明灯具的产品出厂合格证 |  |  |  |
|  | 5.电线导管进场应按规定抽查并合格 |  |  |  |
| 二、施工过程 | 6.每个设备或器具的端子接线不多于2根导线或2个导线端子。导线连接应在接线盒内，多股线线头连接应牢固可靠，铜铝过渡应使用专用铜铝过渡接头或搪锡 |  |  |  |
|  | 7.电缆出入配电柜应采取保护措施 |  |  |  |
|  | 8.电缆出入梯架、托盘、槽盒应固定牢靠 |  |  |  |
|  | 9.塑料护套线应明敷，不应直接敷设在顶棚内、保温层内或可燃装饰面内，配线回路的绝缘电阻测试应符合要求 |  |  |  |
| 二、施工过程 | 10.敷设在电气竖井内穿楼板处和穿越不同防火分区的梯架、托盘和槽盒（含槽盒内）应有防火封堵措施 |  |  |  |
|  | 11.灯具表面及其附件的高温部位靠近可燃物时应采取隔热、散热等防火保护措施 |  |  |  |
|  | 12.功率在100W及以上非敞开式灯具的引入线应采用瓷管、矿棉等不燃材料做隔热保护 |  |  |  |
|  | 13.安装在软包、木质材料上的暗装插座盒或开关盒应与饰面平齐，安装应牢固，绝缘导线不应裸露在装饰层内 |  |  |  |
|  | 14.安装在燃烧性能等级为B1级以下装修材料内的开关、插座等，必须采用防火封堵密封件或燃烧性能等级为A级的材料（例如：石棉垫）隔绝 |  |  |  |
|  | 15.断路器保护开关额定容量应与配电线路载流量相匹配 |  |  |  |
|  | 16.固定安装的中央空调、电加热设备等大功率用电器具实际功率应与设计相符 |  |  |  |
| 三、施工管理 | 17.施工单位安装电工、焊工、电力系统调试人员应持证上岗，并按照作业规程组织施工，做好记录 |  |  |  |
|  | 18.监理单位应有建筑电气工程专项监理方案，重点节点监理过程应有监理工作记录，并与工程进度相符合 |  |  |  |

检查人员（签字）：                                   被检查单位人员（签字）：

电气火灾综合治理自查检查表

表三：工业企业生产场所

单位名称：                                                        检查时间：

| 项目 | 检查内容 | 检查情况 | 发现的问题 | 整改意见 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、电气线路和电气设备 | 1.电气线路、电气设备应选用具有生产许可证或CCC证书的产品，并与生产场所的火灾危险性相适应 |  |  |  |
|  | 2.生产场所的电气线路、配电柜（箱)、生产设备的电气箱应保持完整、干净和状态良好 |  |  |  |
|  | 3.配电柜（箱）的选型、设置、安装应与使用场所的环境条件相适应，采用不燃材料制作 |  |  |  |
|  | 4.配电柜（箱）内电源开关、断路器等应采取防止火花飞溅的防护措施并保持完好，箱内各接线端子导线压接应规范、牢固，出线端接线数量及连接方式应符合要求 |  |  |  |
| 一、电气线路和电气设备 | 5.电气线路的敷设方式应规范、保护措施完好，导线绝缘层无破损、腐蚀、老化现象 |  |  |  |
|  | 6.敷设在可燃物上方或有可燃物的闷顶、吊顶内的电气线路，应采取穿金属管、密封槽盒等防火保护措施 |  |  |  |
|  | 7.电气线路不能与可燃液体、气体管道和热力管道敷设在同一管沟内 |  |  |  |
|  | 8.电气线路不能穿越通风管道，并避开高温潮湿部位。穿越楼板、墙体时应进行防火封堵 |  |  |  |
|  | 9.灯具的选型应与使用场所的环境条件相适应 |  |  |  |
|  | 10.开关、插座和照明灯具靠近可燃物时应采取隔热、散热等防火措施 |  |  |  |
|  | 11.电炉、电动机等用电设备应与周围可燃物保持安全距离 |  |  |  |
| 一、电气线路和电气设备 | 12.防雷、防静电设施应定期检查，接地电阻检测结果应符合规定 |  |  |  |
|  | 13.更换或新增电气设备时，应根据实际负荷重新校核，布置电气线路 |  |  |  |
| 二、电气安全管理 | 14.电气线路敷设、电气设备安装和维修人员应具备相应职业资格证书 |  |  |  |
|  | 15.企业应定期维护保养、检测电气线路和电器产品，并记录存档 |  |  |  |
|  | 16.企业应制定电气安全操作规程并组织员工培训，应制定电气火灾应急处置预案并组织定期演练 |  |  |  |

检查人员（签字）：                                    被检查单位人员（签字）：

电气火灾综合治理自查检查表

表四：物流仓储场所检查表

单位名称:                                                      检查时间：

| 项目 | 检 查 内 容 | 检查情况 | 发现的问题 | 整改意见 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、电气线路和电气设备 | 1.电气线路、电气设备应选用具有生产许可证或CCC证书的电器产品，并与物流仓储场所的火灾危险性相适应 |  |  |  |
|  | 2.库区的每个库房应当在库房外单独安装电气开关箱，工作人员离开库房应拉闸断电 |  |  |  |
|  | 3.电表箱、配电盘（柜）应采用不燃材料制作，设置的短路、漏电等保护装置应完好有效，定期测试保护功能 |  |  |  |
|  | 4.配电箱内各接线端子导线压接应规范、牢固，接线端子接入导线数量不应超过2根。导线端部无变色、老化现象，金属裸露部分保护措施完好有效，箱内不应堆放杂物 |  |  |  |
| 一、电气线路和电气设备 | 5.电气线路的敷设方式应规范、保护措施完好，不应在导线上悬挂其他物品，导线绝缘层无破损、老化现象 |  |  |  |
|  | 6.开关、插座和照明灯具靠近可燃物时应采取隔热、散热等防火措施 |  |  |  |
|  | 7.库房内不应设置移动式照明灯具，灯具下方不应堆放物品，其垂直下方与储存物品的水平间距离不应小于0.5米 |  |  |  |
|  | 8.电动升降、卷扬设备及其操作开关、供电线路保护措施应完好 |  |  |  |
|  | 9.锂电池产品应存储在独立的防火分区库房内 |  |  |  |
|  | 10.防雷、防静电设施应定期检查，接地电阻检测结果应符合规定 |  |  |  |
| 二、电气安全管理 | 11.库房内不应使用电炉、电烙铁、电熨斗、电加热器等电热器具和电视机、电冰箱等家用电器 |  |  |  |
|  | 12.库房内不应为以蓄电池为动力的作业设备、电动车、手机、充电宝等移动用电设备充电 |  |  |  |
|  | 13.库房内不应擅自拉接临时电线， 不应停放电动车 |  |  |  |
|  | 14.电气线路敷设、电气设备安装和维修人员应具备相应职业资格证书 |  |  |  |
|  | 15.企业应定期维护保养、检测电气线路和电器产品，并记录存档 |  |  |  |
|  | 16.企业应制定电气安全操作规程并组织员工培训，应制定电气火灾应急处置预案并组织定期演练 |  |  |  |

检查人员（签字）：                                   被检查单位人员（签字）：

电气火灾综合治理自查检查表

表五：人员密集场所

单位名称：                                                   检查时间：

| 项目 | 检 查 内 容 | 检查情况 | 发现的问题 | 整改意见 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、电气线路及电气设备 | 1.电气线路、电气设备应选用具有生产许可证或CCC证书的电器产品，并与人员密集场所的环境相适应 |  |  |  |
|  | 2.电表箱、配电盘（柜）设置的短路、过负荷、漏电等保护装置应保持完好有效，应定期测试保护功能 |  |  |  |
|  | 3.配电箱内各接线端子导线压接应规范、牢固，接线端子接入导线数量不应超过2根。导线端部无变色、老化现象，金属裸露部分保护措施完好有效，箱内不应堆放杂物 |  |  |  |
|  | 4.电气线路的敷设方式应规范、保护措施完好，不应在导线上悬挂其他物品，导线绝缘层无破损、老化现象。多股铜芯线头应拧紧、搪锡，铜铝过渡应使用专用铜铝过渡接头或搪锡 |  |  |  |
| 一、电气线路及电气设备 | 5.敷设在可燃物上方或有可燃物的闷顶、吊顶内的电气线路，应采取穿金属管、密封槽盒等防火保护措施 |  |  |  |
|  | 6.开关、插座和照明灯具靠近可燃物时应采取隔热、散热等防火措施 |  |  |  |
|  | 7.电热器具（设备）及大功率电器应与可燃物品保持安全距离，不应被可燃物覆盖 |  |  |  |
|  | 8.电缆井连通其他区域的孔洞防火封堵应完好，电缆井防火门应锁闭并保持好 |  |  |  |
|  | 9.更换或新增电气设备时，应根据实际负荷重新校核，布置电气线路并设置保护措施 |  |  |  |
|  | 10.使用移动插座取电时，用电负荷应与既有电气线路安全负荷相匹配，不应违规使用大功率电气设备，不应擅自拉接临时电线 |  |  |  |
| 二、电气安全管理 | 11.营业结束时，应切断非必要电源 |  |  |  |
|  | 12.场所内严禁超负荷用电，不准擅自拉接临时电线 |  |  |  |
|  | 13.不应在场所内为电动车充电，不应停放电动车 |  |  |  |
|  | 14.电气线路敷设、电气设备安装和维修人员应具备相应职业资格证书 |  |  |  |
|  | 15.应定期维护保养、检测电气线路和电器产品，并记录存档 |  |  |  |
|  | 16.应制定各类电气设备操作规程并组织员工培训，应制定电气火灾应急处置预案，并组织员工定期演练 |  |  |  |

检查人员（签字）：                                被检查单位人员（签字）：

电气火灾综合治理自查检查表

表六：小经营加工作场所

单位名称：                                                      检查时间：

| 项目 | 检 查 内 容 | 检查情况 | 发现的问题 | 整改意见 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、电气线路和电气设备 | 1.电气线路、电气设备应选用具有生产许可证或CCC证书的电器产品，并与经营、生产场所的火灾危险性相适应 |  |  |  |
|  | 2.电缆、绝缘导线的材质、导体截面积应符合有关标准规范和场所用电需求 |  |  |  |
|  | 3.电表箱、配电盘（柜）设的短路、过负荷、漏电等保护装置应保持完好有效，应定期测试保护功能 |  |  |  |
|  | 4.配电箱内各接线端子导线压接应规范、牢固，接线端子接入导线数量不应超过2根。导线端部无变色、老化现象，金属裸露部分保护措施完好有效，箱内不应堆放杂物 |  |  |  |
| 一、电气线路和电气设备 | 5.电气线路的敷设方式应规范、保护措施保持完好，不应在导线上悬挂其他物品，导线绝缘层无破损、老化现象。敷设在可燃物上方或有可燃物的闷顶、吊顶内的电气线路，应采取穿金属管、密封槽盒等防火保护措施 |  |  |  |
|  | 6.开关、插座和照明灯具靠近可燃物时应采取隔热、散热等防火措施 |  |  |  |
|  | 7.电热器具（设备）及大功率电器应与可燃物品保持安全距离，不应被可燃物覆盖 |  |  |  |
|  | 8.更换或新增电气设备时，应根据实际负荷重新校核，布置电气线路并设置保护措施 |  |  |  |
|  | 9.使用移动插座取电时，用电负荷应与既有电气线路安全负荷相匹配，不应违规使用大功率电气设备，不应随意拉接临时电线 |  |  |  |
| 二、电气安全管理 | 10.不应在场所内停放电动车或对电动车充电 |  |  |  |
|  | 11.营业生产结束时，应切断非必要电源 |  |  |  |
|  | 12.电气线路敷设、电气设备安装和维修人员应具备相应职业资格证书 |  |  |  |
|  | 13.应定期维护保养、检测电气线路和电器产品，并记录存档 |  |  |  |
|  | 14.从业人员应掌握基本的安全用电常识和电气火灾扑救方法 |  |  |  |

检查人员（签字）：                                   被检查单位人员（签字）：

电气火灾综合治理自查检查表

表七：居民住宅建筑-住宅建筑公共区域

单位名称：                                                 检查时间：

| 项目 | 检 查 内 容 | 检查情况 | 发现的问题 | 整改意见 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、电气线路和电气设备 | 1.电气线路、电气设备应选用具有生产许可证或CCC证书的电器产品 |  |  |  |
|  | 2.电表箱、配电盘（柜）设的短路、过负荷、漏电等保护装置应保持完好有效，定期测试保护功能 |  |  |  |
|  | 3.配电箱内各接线端子导线压接应规范、牢固，箱内不应堆放杂物，导线端部无变色、老化现象，金属裸露部分保护措施完好有效 |  |  |  |
|  | 4.电表箱、配电盘（柜）应固定在不燃材料上，并与可燃材料保持安全距离。电表箱、配电盘（柜）内及其周围不应堆放杂物 |  |  |  |
|  | 5.电气线路的敷设方式应规范、保护措施保持完好，不应在导线上悬挂其他物品，导线绝缘层无破损、老化现象 |  |  |  |
|  | 6.电缆井连通其他区域的孔洞防火封堵措施应完好，电缆井防火门应锁闭并保持完好，电缆井内不应堆放杂物 |  |  |  |
| 二、用电安全管理 | 7.不应将电动车违规停放在楼梯间、走道、门厅等建筑公共区域，或违规私拉乱接电气线路为电动车充电 |  |  |  |
|  | 8.物业管理单位应制定用电安全管理制度和各类电气设备操作规程 |  |  |  |
|  | 9.应配备具备职业资格的专业电工，定期开展电气线路、设备设施安全检查维护保养 |  |  |  |
|  | 10.住宅小区电动车充电桩、车棚电气线路安装、敷设符合有关规定，采用质量合格的电器产品 |  |  |  |
| 二、用电安全管理 | 11.物业管理单位应开展居民用电安全宣传，制定电气火灾应急处置预案，并组织员工和居民开展演练 |  |  |  |

检查人员（签字）：                                  被检查单位人员（签字）：

电气火灾综合治理自查检查表

表八：居民住宅建筑-居民家庭

单位名称：                                                 检查时间：

| 项目 | 检 查 内 容 | 检查情况 | 发现的问题 | 整改意见 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 家庭 用电 安全 | 1.户内配电盘内不应存放可燃物，应有断路保护装置，保护装置进出线端子连接应牢固，电线端部绝缘无老化现象。不应使用铁丝、铜丝等代替保险丝 |  |  |  |
|  | 2.电线、开关、插座、家用电器应选用合格产品，不应超过使用年限 |  |  |  |
|  | 3.开关、插座和照明灯具靠近可燃物时应采取隔热、散热等防火措施 |  |  |  |
|  | 4.使用移动插座取电时，用电负荷应与既有电气线路安全负荷相匹配，不应随意拉接电线 |  |  |  |
| 家庭 用电 安全 | 5.电热器具（设备）及大功率电器应与可燃物品保持安全距离，不应被可燃物覆盖 |  |  |  |
|  | 6.家用电器（除冰箱等长电设备外）不应长时间通电处于待机状态，应养成人走断电的习惯 |  |  |  |
|  | 7.不应将电动车违规停放在楼梯间、走道、门厅等建筑公共区域，或违规私拉乱接电气线路为电动车充电 |  |  |  |
|  | 8.掌握电气火灾预防和扑救方法 |  |  |  |
|  | 9.更换或新增电气设备时，应根据实际负荷重新校核，布置电气线路并设置电气安全保护装置 |  |  |  |

检查人员（签字）：                                  被检查单位人员（签字）：

附件3

电气火灾防范专项治理负责领导、联络员名单（一）

| 地区 | 负责领导姓名 | 职务 | 联系方式 | 联络员姓名 | 职务 | 联系方式 | 传真号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：该表由镇乡街、新城和园区管委会上报，如负责领导、联络员岗位调整后1周内，重新上报新调整人员名单。

| 部门 | 负责领导姓名 | 职务 | 联系方式 | 联络员姓名 | 职务 | 联系方式 | 传真号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：该表由行业部门上报，如负责领导、联络员岗位调整后1周内，重新上报新调整人员名单。

附件4

电气火灾防范专项治理情况统计表

（各镇乡街、新城和园区管委会）

政府（街）

| 基层政府组织及网格力量排查单位数（家） | 基层政府组织及网格力量排查电气火灾隐患数（处） | 督促开展电气火灾隐患自查的单位数（家） | 实施电气线路改造的户数（户） |
| --- | --- | --- | --- |
| 电气防火安全培训人数（名） | 推广安装电气火灾监控系统数量（套） | 累计整改电气火灾隐患数（处） | 累计投入整改经费数（元） |

说明：此表格填报工作开展以来累计工作情况

电气火灾防范专项治理情况统计表

（相关部门）

委（局）

| 排查单位家数（家） | 排查电气火灾隐患数（处） | 督促开展电气火灾隐患自查的单位数（家） | 实施电气线路改造的单位数（家） |
| --- | --- | --- | --- |
| 电气防火安全培训人数（名） | 推广安装电气火灾监控系统数量（套） | 累计整改电气火灾隐患数（处） | 累计投入整改经费数（元） |
| 市场监管部门 检查电器生产单位家数（家） | 市场监管部门 查处伪劣电气产品数（件） | 公安机关对生产、销售假冒伪劣电器产品涉嫌犯罪依法追究刑事责任案件数（件） |  |

说明：此表格填报工作开展以来累计故障情况（各部门按照表格对应内容填报本部门工作情况）